Приложение 3

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с КТРУ/ОКПД 2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оказание услуги по разработке проектно-сметной документации на Капитальный ремонт здания МБУ ДО «Детско-юношеский центр», расположенного по адресу: ул. Одесская, 6, в г. Рубцовске. | 71.12.12.190 Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий прочие, не включенные в другие группировки | усл. ед. | 1 |

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Капитальный ремонт здания МБУ ДО «Детско-юношеский центр», расположенного по адресу:

ул. Одесская, 6, в г. Рубцовске

|  | ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ | СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ |
| --- | --- | --- |
| 1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ |  |  |
| 1.1 | Основание для проектирования | Муниципальная программа: «Развитие муниципальной системы образования города Рубцовска» на 2021-2024 годы |
| 1.2 | Стадийность проектирования | Проектная, сметная документация |
| 1.3 | Заказчик | МБУ ДО «Детско-юношеский центр» |
| 1.4 | Генеральная проектная организация | По результатам проведения аукциона |
| 1.5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 1.6 | Срок начала строительства | 2023 год |
| 1.7 | Источник финансирования | Краевой, местный бюджет |
| 1.8 | Сведения об участке строительства | 658220, Алтайский край, город Рубцовск, ул. Одесская, 6 |
| 1.9 | Сейсмичность | Без учета сейсмичности |
| 1.10 | Идентификационные сведения об объекте капитального строительства | Двух этажное кирпичное здание МБУ ДО «Детско-юношеский центр» с подвалом, г. Рубцовск, общей площадью – 1552,2 кв. м, 1956 года постройки. Наружные несущие стены - кирпич, перегородки кирпич, перекрытие деревянное чердачное, железобетонное междуэтажное, кровля профнастил, фундамент сборный железобетон. Общая площадь территории 3780 м2, кадастровый номер здания 22:70:010701:8 |
| 1.11 | Указания о выделении этапов строительства и их состав | Без выделения этапов строительства |
| 1.12 | Сведения о результатах обследования технического состояния зданий и их состав | Учесть техническое заключение по предварительному (визуальному) и выборочному инструментальному обследованию строительных конструкций для здания МБУ ДО «Детско-юношеский центр», расположенного по адресу: г. Рубцовск, улица Одесская, 6, выполненное АО «Проектный институт «Алтайкоммунпроект» в 2021 году (706-001-21-ТО) |
| 1.13 | Наименование и состав проектной документации | Капитальный ремонт здания МБУ ДО «Детско-юношеский центр» расположенного по адресу: г. Рубцовск, ул. Одесская,6 Состав и содержание разделов проектной документации в соответствии с Постановлением Правительства Российской. Федерации от 16 февраля 2008 № 87: 1. Пояснительная записка. 3. Архитектурные решения. 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. 5.1. Система электроснабжения. 5.2. Система водоснабжения 5.3. Система водоотведения. 5.4. Система отопления 5.5. Вентиляция. 5.6. Сети связи в составе: -локально-вычислительная сеть; - система охранной сигнализации; - система видеонаблюдения и охранного телевидения; - автономная система экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; - системы контроля и управления доступом; - кнопка тревожной сигнализации для передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации. 6. ПОКР (проект организации капитального ремонта) 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности: - адресная автоматическая пожарной сигнализации, - система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; - система противопожарного водопровода с установкой задвижки с электроприводом и её электроснабжение и управление; - установка противопожарных преград. 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и маломобильных групп населения. 11. Сметная документация |
| 1.14 | Сбор исходных данных | Исходные данные предоставляются заказчиком: - Задание на проектирование, согласованное в установленном порядке; - Техническое заключение по предварительному(визуальному) и выборочному инструментальному обследованию строительных конструкций здания МБУ ДО «Детско-юношеский центр», расположенного по адресу: г. Рубцовск, улица Одесская, 6, выполненное АО «Проектный институт «Алтайкоммунпроект» -Паспорт здания |
| 2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ |  |  |
|  | ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ | СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ |
| 2.1 | Градостроительные решения, генплан, благоустройство, озеленение, обеспеченность автостоянками | Предусмотреть благоустройство территории: замена тротуарного покрытия на асфальтобетонное, устройство металлического ограждения территории |
| 2.2 | Нормативный срок эксплуатации | Не менее 50 лет |
| 2.3 | Архитектурно-планировочные и конструктивные решения | Функциональное назначение помещений принять без изменений. За основу принять существующую коридорную систему планировки, отвечающую назначению здания. В рамках капитального ремонта выполнить перепланировку по согласованию с Заказчиком в соответствии с действующей нормативно-технической документацией по доступности маломобильных групп населения. В рамках капитального ремонта предусмотреть на 1-м этаже помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений, системы экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, системы контроля и управления доступом, оборудования адресной автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Предусмотреть наличие двух эвакуационных выходов для помещений, предназначенных для одновременного пребывания более 50 человек. Объемно-планировочные решения, ведомость отделки помещений и фасады согласовать с Заказчиком в рабочем порядке до начала разработки решений по сетям инженерно-технического обеспечения. Разработать мероприятия для маломобильных групп населения, включая устройство пандусов, переоборудование санузлов первого этажа, входа в учебные кабинеты, пребывание МГН предусматривается только на первом этаже здания. Сообщения между этажами принять в соответствии с существующим положением: по существующим внутренним лестницам, обеспечивающим коммуникацию между этажами рассматриваемых помещений. Ширину лестничных маршей и площадок принять в соответствии с существующим положением. Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений принять в соответствии с действующей нормативно-технической документацией по доступности МГН. Габариты путей эвакуации, ведущие к лестничным клеткам (коридоры) принять в соответствии с действующей нормативно-технической документацией по доступности МГН. 3. По фасадам здания учреждения, предусмотреть: - ремонт стен и цоколя; - выполнить теплотехнический расчет по результатам при необходимости выполнить утепление с устройством вентилируемого фасада; - ремонт (в случае необходимости замена) лестниц, приямков, навесов; - замена лестницы эвакуационной наружной, предназначенной для эвакуации людей из здания при пожаре; - выполнить гидроизоляцию цоколя современными материалами (выбор материала дополнительно согласовать с Заказчиком); - замену входных дверей и внутренних дверей, эвакуационных выходов согласно нормативной технической документации, актуальной на дату проектирования. Материал дверей наружные - металлические, внутренние - деревянные. - замену оконных блоков на блоки ПВХ (5-камерный профиль не менее 70 мм, 2-х камерный стеклопакет не менее 40 мм, отделка откосов внутренних и наружных, установка подоконных досок, москитных сеток, замков безопасности) 4. Отделочные работы: 4.1. Предусмотреть отделку всех помещений в соответствии с их функциональным назначением. Для внутренней отделки применяются современные эффективные отделочные материалы. Отделочные материалы на путях эвакуации с степенью пожарной опасности. Выбор материалов для отделки помещений согласовать с заказчиком. 4.2. Основные помещения, кабинеты: – покрытие пола – гетерогенный линолеум в соответствии с функциональным назначением кабинетов (класс пожарной опасности не более КМ0 – стены и потолок и КМ1 – покрытие пола); – стены –смена обоев, окраска водоэмульсионная; – потолок –подвесной типа «армстронг», 4.3. Коридоры, рекреации: – полы – гетерогенный линолеум; – стены-декоративная штукатурка, окраска водоэмульсионная; – потолок –подвесной типа «армстронг». 4.4. Лестничные клетки: – полы - керамогранитная плитка, восстановление поверхности ступеней полимерными составами; – стены – декоративная штукатурка, водоэмульсионная окраска; – предусмотреть замену лестничных ограждений на металлические из нержавеющей стали согласно нормативной технической документации, актуальной на дату проектирования. 4.5. Технические помещения: – полы, стены – керамическая плитка; –потолок – окраска водоэмульсионная; 4.6. Зрительный зал: - полы - гетерогенный линолеум; - потолок - подвесной типа «армстронг»; - сцена – увеличить площадь, полы и ступени предусмотреть из гетерогенного линолеума; Стены: декоративная штукатурка, водоэмульсионная окраска; 4.7. Санузлы: - полы, стены - керамическая плитка; - потолок – водоэмульсионная окраска. Отделка помещений должна соответствовать пожарным требованиям. Применяемые материалы и цветовое решение согласовать с заказчиком. |
| 2.4 | Конструктивные решения, изделия и материалы | Без изменений конструктивных решений здания. Предусмотреть вертикальную гидроизоляцию стен подвала, ремонт железобетонного перекрытия в подвале, закладку проемов в подвале с устройством продухов, заделка трещин в наружных и внутренних стенах, устройство новых перегородок в подвале, выполнить огнезащиту всех металлических конструкций в здании, устройство отмостки шириной не менее 1,0 м, замену оконных деревянных блоков на блоки ПВХ, замену дверей. |
| 2.5 | Основные технико-экономические показатели | Год постройки: 1956г Общая площадь здания: 1552,2 м2 Надземных этажей:2 Подземных этажей:1 Общая площадь территории школы: 3780м2 Кадастровый номер здания: 22:70:010701:8 |
| 2.6 | Наружные сети | Предусмотреть капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения от здания до точки присоединения (согласно акта балансового разграничения). |
| 2.7 | Инженерные системы здания | Система электроснабжения: Предусмотреть полную замену системы внутреннего электрооборудования розеточную и осветительную часть здания, включая замену ВРУ и т.д. в соответствии с действующими НТД. Источник электроснабжения: предусмотреть электроснабжение объекта от существующего источника. Молниезащита и заземление: предусмотреть устройство молниезащиты здания в соответствии с ПУЭ и действующими НТД. Заземление и защитные меры электробезопасности выполнить в соответствии с ПУЭ в действующей редакции, НТД. Кабельная продукция: сети питания выполнить медными кабелями в соответствии с ПУЭ и действующими НТД. Для электроснабжения потребителей противопожарных систем применить медный кабель в соответствии с НТД. Электроосвещение: светильники эвакуационного освещения должны быть в соответствии с ПУЭ и НТД. Эвакуационное освещение выполнить в соответствии с действующим законодательством. Антипаническое освещение выполнить в соответствии с действующим законодательством. Тип установленных светильников должен соответствовать категории помещений по ПУЭ в действующей редакции. Освещенность во всех помещениях выбрать в соответствии с НТД. Во влажных помещениях применить электрооборудование соответствующей степени защиты. Выполнить устройство сетей наружного электроосвещения. ВРУ предусмотреть на первом этаже здания с выносом из технического помещения сцены. Выполнить расчет освещенности. Светильники использовать светодиодные срок эксплуатации не менее 5 лет в соответствии с НТД. Предусмотреть розеточную сеть для использования рециркуляторов в каждом помещении. Система холодного водоснабжения (ХВС): Источником холодного водоснабжения здания принять существующий ввод холодного водоснабжения, пожаро-хозяйственный водопровод. Проектом предусмотреть устройство поливочных кранов. Для систем, принять разводку из труб в соответствии с НТД. Системы водоснабжения оборудовать необходимой запорной и регулирующей арматурой. Запорную арматура разместить в местах, удобных для обслуживания. На стояках установить запорную арматуру для отключения, а также штуцера с запорной арматурой для спуска воды в соответствии с НТД. Предусмотреть установку прибора учета холодного водоснабжения. Система водоотведения: Предусмотреть канализование здания посредством замененных в соответствии с НТД выпусков, подключенных к ближайшим канализационным колодцам. Предусмотреть устройство систем: Сброс бытовых сточных вод предусмотреть через замененные в соответствии с НТД выпуски хозяйственно- бытовой канализации. Для прочистки системы канализации проектом предусмотреть установку необходимого количества ревизий и прочисток. Сети бытовой канализации, отводящие сточные воды в наружную канализационную сеть, должны вентилироваться через стояки, вытяжная часть которых выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту в соответствии с действующей НТД. Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации в соответствии с НТД. Проектом предусмотреть ремонт и расширение выгребных ям здания в соответствии с НТД. Система отопления и горячего водоснабжения (ГВС): Теплоснабжение подключить к существующим тепловым сетям на вводе в здание. Устройство узла управления выполнить в здании ДЮЦ. Параметры теплоносителя из тепловых сетей принять в соответствии с температурным графиком 95/70 регулирования сетевой воды. Параметры для системы отопления Т1 = 95 °С; Т2 =70 °С; Система отопления – двухтрубная, вертикальная. В качестве нагревательных приборов принять чугунные радиаторы марки МС 140. На приборах отопления предусмотреть защитные экраны, вентили для отключения отопительных приборов. Удаление воздуха из системы отопления предусмотреть через автоматические воздухоотводчики. Автоматические воздухоотводчики установить на шаровые краны. Тепловую изоляцию трубопроводов системы отопления выполнить согласно действующих НТД. Нижние точки трубопроводов оснастить запорной арматурой для спуска воды. Проект на оборудование узла учета тепловой энергии должен выполняться в соответствии с действующими НТД. Проект на оборудование узла учета тепловой энергии выделить в отдельный раздел с целью согласования с Барнаульский филиал ООО «Сибирская теплосбытовая компания» в соответствии с п. 49 Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации №1034 от 18.11.2013. Составление локально-сметного расчета по разделу узел учета производить только после согласования проекта раздела узла учета. Предусмотреть покраску магистрали и стояков от коррозии, в соответствии с НТД. Систему отопления оборудовать необходимой запорной и регулирующей арматурой. Запорную арматура разместить в местах, удобных для обслуживания. Горячее водоснабжение предусмотреть установкой электрических накопительных (емкостных) водонагревателей не более 100 литров, согласно действующей НТД. Система вентиляции и кондиционирования воздуха: Выполнить вентиляцию, принудительную приточно-вытяжную вентиляцию в помещениях согласно действующей НТД. Сети связи: - Предусмотреть в здании восстановление существующих сетей радиофикации, телефонизации, локально-вычислительной сети после проведения капитального ремонта. Локально-вычислительную сеть. выполнить в соответствии с действующим законодательством. Систему охранной сигнализации выполнить в соответствии с действующим законодательством. Систему видеонаблюдения и охранного телевидения выполнить в соответствии с действующим законодательством. Предусмотреть установку камер видеонаблюдения при входе в актовый зал, в самих помещениях, а также при входе в помещениях электрощитовой, теплоузла, узел водоснабжения, расположенных в подвале. Автономную систему экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте выполнить в соответствии с действующим законодательством. Систему контроля и управления доступом выполнить в соответствии с действующим законодательством. Предусмотреть кнопку тревожной сигнализации для передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством. Принятые в проектной документации технические и иные решения должны быть совместимы друг с другом, то есть обеспечивать технологическую возможность их совместной реализации при капитальном ремонте, а также возможность эксплуатации объекта капитального строительства с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации. Разработать указанные системы отдельными разделами с целью согласования с ОВО по городу Рубцовску – филиал ФГКУ «УВО ВНГ по Алтайскому краю» достаточности оборудования и используемых материалов. Составление локально-сметных расчетов по разделам производить только после согласования проектов разделов. |
| 2.8 | Требования к пожарной безопасности | Система автоматической пожарной сигнализации: При проектировании работ по капитальному ремонту учесть работы по демонтажу и монтажу оборудования существующей системы в соответствии с действующим законодательством. Система оповещения и управления эвакуацией: Систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре выполнить в соответствии с действующим законодательством. Система противопожарного водопровода: Предусмотреть систему противопожарного водопровода с установкой задвижки с электроприводом и её электроснабжение и управление в соответствии с действующим законодательством. Противопожарные преграды: Предусмотреть установку противопожарных преград в соответствии с действующим законодательством. Предусмотреть согласование систем пожарной безопасности и антитеррористической защищенности: в том числе автоматического открывания и закрывания входных дверей (установка электронных замков) (в том числе на эвакуационных выходах) в случае сработки автоматической пожарной сигнализации, системы охранной сигнализации, системы контроля управления доступом при чрезвычайной ситуации террористического характера либо в случае эвакуации в том числе для эвакуации людей при пожаре. |
| 2.9 | Требования по утилизации строительных отходов | Предусмотреть мероприятия по утилизации строительных отходов в соответствии с нормами (на полигон ТБО на расстоянии 10 км). |
| 2.10 | Требования к стоимостному составу сметной документации (по объектам с бюджетным финансированием) | Составить сводный сметный расчет в двух уровнях цен: текущем и базисном уровне цен 2001 года. Локальные сметы выполнить по действующим сметным нормативам и ценам на момент передачи ПСД на поверку достоверности определения сметной стоимости в КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края». Стоимость в текущем уровне цен определить на дату выдачи проектно-сметной документации. |
| 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |
| 3.1 | Указания о необходимости согласований проектной документации | Документация направляется на проверку в КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края» Заказчиком. Подрядчик обеспечивает сопровождение документации и устранение замечаний государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства до получения положительного заключения. Стоимость государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства не входит в стоимость договора. |
| 3.2 | Количество выдаваемых экземпляров. Необходимость представления проектной документации на электронных носителях | Документацию выдать в 4-х экземплярах на бумажном носителе, в электронном виде в формате pdf, смету в формате xml. и Word или Excel после получения положительного заключения проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства. |
| 3.3 | Срок разработки проектно-сметной документации | 90 календарных дней |